ООО «Ураган-И»

«Управляющая клавиатура-расширитель «Офицер-К»»

Руководство пользователя

Красноярск

2019г.

Оглавление

Введение.	2

1.Дисплей.	3

1.1.Экран состояния раздела.	3

1.2.Экран аварии.	4

1.3.Экран просмотра событий.	4

2.Управление.	5

2.1. Переключение между экранами состояния  разделов.	5

2.2. Постановка-снятие с охраны.	5

2.3. Тревожная кнопка.	5

2.4. Отмена действия.	5

2.5. Сброс пожарной зоны.	5

2.6. Переключение режимов.	5

2.7. Просмотр архива событий.	5

3.Подключение.	7

3.1. Питание.	7

3.2. Подключение к охранному прибору.	7

3.3. Подключение охранных шлейфов.	8

3.4. Управляемые выхода.	8

# Введение.

Управляющая клавиатура «Офицер-К» рис.1, работает совместно с прибором ППКОП «Офицер-02». Позволяет ставить, снимать объект с охраны, просматривать состояние охранных  разделов, аварии, текущие события, архив событий.

Имеет тревожную кнопку, ЖК дисплей размером 24х2 символа, клавиатуру 19 клавиш, 4 охранных шлейфа , 2 выхода управления +12В. Подключается по интерфейсу  RS-485.

Рис.1. Клавиатура

# 1.Дисплей.

## 1.1.Экран состояния раздела.

Экран состояния раздела  рис.2, (отображается в режиме 1, переход в режим осуществляется клавишами F3 1)отображает состояния разделов, состояние пожарных шлейфов, тревоги, последнее событие, наличие тревог и аварий.

Рис 2. Экран состояния раздела

На экране расположены поля:

Время — отображается текущее время

Номер раздела — номер раздела текущего экрана, всего 8 разделов и экранов, переключение между экранами разделами осуществляется кнопками # цифра.

Тревога раздела – отображается когда раздел на охране и была тревога.

Тампер вскрыт — отображается если хотя-бы на одном из охранных приборов вскрыт тампер.

Готовность раздела к постановке на охрану — отображается если можно ставить раздел на охрану.

Состояние охраны раздела — отображается если раздел на охране .

Наличие тревоги — отображается если хотя-бы на одном охраняемом разделе была тревога.

Состояние пожарного шлейфа — отображаются следующие состояния: охрана — О, авария - !, тревога- .

Наличие аварии — отображается если есть авария,например вскрыт тампер, посмотреть аварии можно в режиме 3, клавиши F3 3.

Последнее событие — отображается название последнего  события.

Номер источника события – отображается для некоторых событий, может содержать номер зоны, номер модуля, номер раздела, обычно это номер источника события.

## 1.2.Экран аварии.

Экран аварии рис.3., (отображается в режиме 3, переход в осуществляется клавишами F3 3)отображает текущие аварии. Отображаются одновременно 2 аварии.

Рис.3. Экран аварии

## 1.3.Экран просмотра событий.

Экран просмотра событий  рис.4., (отображается в режиме 2, переход в осуществляется клавишами F3 2). Позволяет просмотреть события в буфере клавиатуры.

Рис.4. Экран просмотра событий.

На экране расположены поля:

Дата время — отображает день, месяц и время.

Название события.

Номер события в буфере — в буфере клавиатуры храниться 254 последних события.

Код события, поле 1 события, поле 2 события — числовой код события.

# 2.Управление.

## 2.1. Переключение между экранами состояния  разделов.

Переключение осуществляется в режиме 1, при активном экране состояния разделов. Переключение между разделами осуществляется клавишами # номер. Номер от 1 до 8 (8 разделов).

## 2.2. Постановка-снятие с охраны.

Осуществляется в режиме 1, комбинацией клавиш F1 пароль. Пароль — 4 цифры.

## 2.3. Тревожная кнопка.

Клавиша А является тревожной кнопкой. Событие тревога посылается на пульт при продолжительном нажатии в течении 3 секунд. Одновременно издается звуковой сигнал около 1 сек.

## 2.4. Отмена действия.

Если нужно отменить набираемую команду или выключить звуковой сигнал, надо нажать кнопку F4

## 2.5. Сброс пожарной зоны.

Сброс осуществляется клавишами * # номер , где номер от 1,2 (номер пожарной зоны). На некоторое время отключается питание пожарного шлейфа а затем включается.

## 2.6. Переключение режимов.

Клавиатура работает в 3х режимах:

- управление разделом

- просмотр событий

- просмотр аварий

Переключение осуществляется клавишами F3 номер. Номер 1- управление разделом ,2 - просмотр событий,3- просмотр аварий.

При переходе в режим 2 или 3 будет запрошен пароль администратора, 4 цифры. По умолчанию 0000.

## 2.7. Просмотр архива событий.

В режиме просмотра событий, на экране отображается одно событие из списка. Список отображается в обратном порядке, первым отображается последнее событие. Перемещение между отображаемыми на экране событиям осуществляется клавишами:

2 — переход к предыдущему событию

8 — переход к следующему событию

4 — переход на 10 событий вперед

6 — переход на 10 событий назад

# 3.Подключение.

Разъем подключения клавиатуры расположен на задней стороне, рис.5.

Рис.5. Разъем подключения клавиатуры.

На разъеме подключения расположены контакты:

- контакт земля

+12В- контакт питание

Z1,Z2- контакты охранно-пожарных шлейфов

O1,O2- контакты программируемых выходов

A,B- контакт шины RS485

SW - тампер

## 3.1. Питание.

Напряжение питания клавиатуры +8 - +16 В. Подключается к контакту +12В.

## 3.2. Подключение к охранному прибору.

К охранному прибору клавиатура подключается по интерфейсу RS485. Подключается к интерфейсу подключения переферии RS-485-2.

## 3.3. Подключение охранных шлейфов.

Охранные шлейфы подключаются к входам Z1 , Z2. На каждый вход можно подключить 2 шлейфа с оконечными резисторами 2.2Ком и 3.9Ком.

## 3.4. Управляемые выхода.

Выходы О1, О2 — управляемые выходы напряжения, с них подается напряжение 12В. Могут работать а различных режимах.